Zapojení požární smyčky s hlásiči řady 700 s relé             (DP 721R, DT 713-5R, DP 721RT, DP 721RTA)                 k ústřednám EZS

Nové typy požárních hlásičů Aritech řady 700 s výstupním relé jsou svými vlastnostmi vhodné především pro použití ve spolupráci s ústřednami EZS (napájení 12V).

Každou sestavu tvoří montážní základna DB 702 a hlásič DX 7xxR (DP 721R, DT 713-5R, DP 721RT, DP 721RTA). Relé s přepínacím kontaktem je umístěno v hlásiči. Odpory R1, R2 jsou určeny k vyvážení smyčky ústředny EZS. Dojde-li k vyhlášení požárního poplachu některým z hlásičů je nutno pro návrat do jeho normálního pracovního režimu na několik sekund rozpojit napájecí obvod přepínačem RESET. To je možné provést buď ručně nebo pomocí některého výstupu EZS ( u ústředen ARITECH lze resetovat požární poplach různými způsoby, např. krokovým testem, speciálním uživatelským kódem, ...). Takovýto způsob RESETu není nutný u hlásiče DP 721 RTA, který se resetuje automaticky po skončení stavu, který poplach vyvolal.

Obr. 1

V zapojení na obr. 1 je v případě vyjmutí hlásiče nebo přerušení kabelu vyhlášen požární poplach a na zkrat kabelu nereaguje. Jsou možná i jiná zapojení (porušení kabelu způsobuje samoochranu) uvedeno na obr. 2, ta však vyžadují jeden vodič mezi prvním a posledním hlásičem ve smyčce navíc. Jsou možná i jiná zapojení uvedených prvků.

Obr. 2

Jak objednávat

DB 702		Montážní základna pro hlásiče řady 700 (6 svorek)

DP 721R	Optický požární hlásič s relé

DP 721RT	Multikriteriální hlásič optický a teplotní s relé

DP 721RTA	Multikriteriální hlásič optický a teplotní s relé a automatickým nulováním (reset)

DT 713-5R	Teplotní požární hlásič s relé

Montáž hlásiče

Obr. 3							Obr. 4

Při instalaci hlavice hlásiče, vložte hlásič do patice a otočte ve směru hodinových ručiček dokud hlásič správně do patice nezapadne. Potom otočte dalších asi 15° aby byl hlásič v patici pevně usazen (obr. 3).

Každá univerzální montážní patice řady 700 je vybavena uzamykacím mechanizmem, zabraňující neodbornému vyjmutí hlásiče z patice. Jestliže je potřeba hlásič v patici „uzamknout“, je nutno před vložením hlásiče odstranit zarážku na hlásiči (obr 4). Při vyjímání hlásiče je potom nutné vložit do vzniklé štěrbiny šroubovák a zatlačit při současném otáčením hlásiče proti směru hodinových ručiček (obr. 5).

Obr. 5

# Údržba a testování citlivosti

# Hlásič má vlastní systém kontroly, který se aktivuje každých 24 hodin. Kontrola obsahuje kompletní diagnostický test s dynamickým ověřením citlivosti optické komůrky a vnitřní elektroniky. Jestliže hlásič vykáže posun v citlivosti nebo poruchu v diagnostice, je vyhlášena porucha. Případný posun pozadí (drift) je denně kompenzován.  Porucha je signalizována blikající poruchovou LED žluté barvy.

Jednoduchým způsobem je možné kontrolovat citlivost hlásiče. Přibližte magnet k hlásiči, k místu označenému TEST (Obr. 6). Počet bliknutí žluté poruchové LED signalizuje stav hlásiče:

1	Neopravitelná porucha zařízení

2 - 3	Hlásič má sníženou citlivost

4 - 7	Citlivost hlásiče je ve správných mezích

8 - 9	Hlásič je příliš citlivý

Po skončení testu je vyvolán požární poplach (sepne výstupní relé a rozsvítí se poplachová LED).

Obr. 6

Čištění optickokouřového hlásiče je velice jednoduché. Šroubovák lehce zasuňte do zářezu (podle obrázku) a jemným tlakem podle šipek nadzvedněte horní kryt hlásiče. Potom lze lehkým tlakem v místě šipek prsty vyjmout celou optickou komůrku a pročistit ji buď proudem vzduchu nebo vypráním v etylalkoholu. Nepoužívejte žádné agresivní látky. Optický systém se očistí jemným kartáčkem. Zpětná montáž se provede nasazením optické komůrky a horního krytu, který je nutno pootočit ve směru hodinových ručiček do zapadnutí západky.

Obr. 7

Základní technické údaje:

DP 721						DT 713-5

Provozní napětí	8,5 - 33 Vss

Spotřeba proudu

klidová (24 V)	max. 100 µA

při poplachu (24V)	60 mA

Indikace poplachu	bílá LED (červený svit)

Indikace poruchy	žlutá LED

Kontakt relé	2A při 30 Vss; 1A při 120V stř

Vlhkost	0 až 95 %, bez kondenzace

Krytí	IP 43

Citlivost	10 %/m (+1,6% -3,3%)

Teplotní hlásič

maximum	57°C ± 1,5°C

rychlost nárůstu	8°/min a více než 40°C

Resetovací napětí	max. 2,5V

Doba resetu	1s

Rozměry	Æ 100 mm, výška 50 mm (včetně patice)